Рекомендации по применению согласованы с Департаментом надзорной деятельности МЧС России, письмо №19-2-4-2113 от 24.09.2008.

Методические рекомендации разработаны на основании:
- Руководства по эксплуатации, Паспорт РЭ 01-2007, согласованном с ФГУ ВНИИПО МЧС России;
- Программы и методики проведения испытаний при добровольной сертификации на соответствие требованиям руководства по эксплуатации, согласованно с УОП МЧС РФ;
- Отчетом о сертификационных испытаниях 
 ФГУ ВНИИПО МЧС России;
- Сертификата пожарной безопасности;
- Санитарно - эпидемиологического заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Устройство для тушения очагов пожаров «Шар-1» (далее по тексту — «Устройство») является порошковым огнетушителем, допускающим использование как в ручном, так и в автоматическом режиме.
1.2. Устройство производится фирмой Siam Safety Premier Co., Ltd (Таиланд).
1.3. Эффективность Устройства и его соответствие требованиям пожарной безопасности подтверждена Сертификатом пожарной безопасности, выданном на основании Отчёта о сертификационных испытаниях № 8029 от 19.02.2008 года.
1.4. В качестве огнетушащего вещества используется порошок Furex 770 производства фирмы Caldic Deutschland GmbH & Co.KG (Германия).
1.5. Соответствие огнетушащего вещества санитарным правилам подтверждена Санитарно-эпидемиологическим заключением № 77.01.12.249.П.074396.09.07 от 27.09.2007 года на основании экспертного заключения ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» № 69454 от 26.09.2007 г. и Паспорту безопасности согласно 91/155 ЕС и Лаборатории №WH.557MDSS.

2. НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

2.1. Устройство предназначено для тушения в качестве первичного средства пожаротушения очагов пожаров твёрдых горючих веществ (класс А), жидких горючих материалов (класс В) и электрооборудования (класс Е), находящихся под напряжением до 5000В.
2.2. Устройство не может быть использовано для тушения загораний щелочных и щелочноземельных металлов, а также иных материалом, горящих без доступа воздуха.
2.3. Устройство может использоваться в качестве средства тушения, устанавливаемого стационарно или как средство оперативного применения.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

■ масса (без кронштейна)  - 1,5 кг;
■ масса огнетушащего вещества  - 1,3 +/- 0,1 кг;
■ наружный диаметр  - 147 мм;
■ температурный диапазон  -  -40...+85 С;
■ допускаемая высота падения - 2,5 м;
■ срок службы  - 5 лет;

4. ИСПЫТАНИЯ

4.1. Огнетушащая способность по тушению пожара по классу А проверена на модельном очаге, состоящем из 50 брусков размером 45 х 45 х 500 мм, уложенных в 10 слоев (рядов). Бруски в слоях размещаются перпендикулярно. Бруски с 1-го до 6-го ряда распределяются равномерно. В оставшихся рядах бруски располагаются плотно друг к другу на левом и правом краях штабеля. Штабель располагается на твёрдой опоре на расстоянии 400 мм от земли. Под штабель устанавливается поддон с бензином в количестве 1,0 л. Время свободного горения штабеля - 5 мин. После чего в штабель помещается устройство. Очаг считается потушенным, еслитечении 2 минут не произошло повторного воспламенения модельного очага.
4.2. Огнетушащая способность по тушению пожара по классу В проверена на модельном очаге площадью 1,2 кв. м, ограниченном стенками высотой 1800 мм. Количество бензина - 25 литров. Устройство крепится на высоте 1150 мм над поверхностью жидкости. 
4.3. Принцип действия Устройства заключается в его самоактивации под воздействием открытого пламени. При разрушении плёночного покрытия от воздействия пламени огнепроводный шнур воспламеняется и передаёт импульс пиротехническому заряду, подрыв которого обеспечивает выброс огнетушащего порошка равномерно во всех направлениях (телесный угол 360°). Низкая плотность материала корпуса полностью исключает образование при подрыве травмоопасных осколков.
4.4. Эффект самоактивации позволяет использовать Устройство в качестве средства автоматического пожаротушения. Плёночное покрытие корпуса устройства имеет нанесённые типографским способом пиктограммы и краткие правила пользования в виде инструкции. Покрытие не является упаковкой, и его снятие приводит к потере функциональности! Выброс огнетушащего вещества не причиняет ущерба имуществу.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ

5.1. Предельно упрощенная конструкция Устройства не требует при применении специальных навыков, а также больших физических усилий.
5.2. При ручном использовании Устройства следует положить, закатить или забросить его в очаг возгорания с тем расчётом, чтобы оно оказалось в контакте с открытым пламенем. После этого активация устройства произойдёт автоматически.
5.3. При автоматическом использовании Устройства его следует размещать в специальном кронштейне (входит в комплект поставки), в сеточке (поставляется в виде опции) или открыто с тем расчётом, чтобы при возможном возгорании Устройство оказалось в пламени. Нанесённая на корпус стрелка должна быть обращена вверх.

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

6.1. При автоматическом использовании Устройства его следует размещать вблизи потенциально опасных мест, к которым относятся:
■ распределительные щиты, розетки, выключатели и другие устройства электрооборудования;
■ места хранения используемых в быту ЛВЖ и ГЖ, таких как краски, лаки, растворители, масла и т.п.
■ камины и печи, в том числе разделки в перекрытиях и кровлях, а также дымовые стояки в чердачных помещениях;
■ места проведения огневых и сварочных работ;
■ кухни;
■ шкафы для бытового газобаллонного оборудования;
■ гаражи;
■ багажники автомобилей.
Устройство при срабатывании обеспечивает тушение очага возгорания в помещениях объёмом до 26-32 м3 .
6.2. Срабатывание Устройства сопровождается характерным резким хлопком, что может являться своеобразным сигналом тревоги.
6.3. При ручном использовании Устройства его следует направить в очаг возгорания таким образом, чтобы обеспечилось как минимум 2-секундное пребывание его в огне.
6.4. Ручное использование Устройства облегчается его малыми габаритами и весом, а также отсутствием каких-либо предварительных операций. Использование устройства не требует приближения к очагу возгорания, как это необходимо для обычных порошковых огнетушителей. Это позволяет применять Устройство людям неподготовленным, а также с ограниченными физическими возможностями, в том числе детям.
6.5. Устройство можно забрасывать в горящее помещение через дверные или оконные проёмы, избегая тем самым риска проникновения в опасную зону.

7. МЕТОД УТИЛИЗАЦИИ

В случае серьезного повреждения шара, либо окончания его срока службы для утилизации закопайте его под землю. Огнетушащее вещество оказывает положительное воздействие на почву.