Приложение N 1  
к Правилам противопожарного режима  
в Российской Федерации  
(В редакции, введенной в действие  
с 26 сентября 2017 года  
[постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 20 сентября 2016 года N 947](http://docs.cntd.ru/document/420376557). -  
См. [предыдущую редакцию](http://docs.cntd.ru/document/420377320))

Нормы обеспечения огнетушителями объектов защиты в зависимости от их категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и класса пожара (за исключением автозаправочных станций и железнодорожного подвижного состава) \*

(с изменениями на 7 марта 2019 года)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Наименование в редакции, введенной в действие с 20 марта 2019 года [постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2019 года N 248](http://docs.cntd.ru/document/553850376)..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности | Класс пожара | Огнетушители с рангом тушения модельного очага |
| А, Б, В1-В4 | А | 4А |
|  | В | 144В |
|  | С | 4А, 144В, С или 144В, С |
|  | D | D |
|  | Е | 4А, 144В, С, Е или 144В, С, Е |
| Г, Д | А | 2А |
|  | В | 55В |
|  | С | 2А, 55В, С или 55В, С |
|  | D | D |
|  | Е | 2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е |
| Общественные здания | А | 2А |
|  | В | 55В |
|  | С | 2А, 55В, С или 55В, С |
|  | Е | 2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е |

Примечания: 1. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.

2. Допускается использовать иные средства пожаротушения, обеспечивающие тушение соответствующего класса пожара и ранг тушения модельного очага пожара, в том числе генераторы огнетушащего аэрозоля переносные.